ГУЗ СО НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

НА 10 ЛИСТАХ

г.о. Новокуйбышевск

2011 г.

Содержание

1.Общие сведения	3

2. Назначение и цели создания локальной вычислительной сети	3

3. Требования к локальной вычислительной сети	3

3.1 Требования к локальной вычислительной сети в целом.	3

3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме.	4

3.3. Требования к активному оборудованию.	5

3.4. Требования к кабель-каналам, информационным и электрическим розеткам.	6

3.5. Требования к коммутационной системе.	6

3.6. Требования к электропитанию и заземлению	7

3.7. Надежность	8

3.8. Безопасность	9

3.9. Однородность	9

3.10. Расширяемость	9

4. Требования к рабочему проекту	10

# 1.Общие сведения

Заказчик – ГУЗ СО Новокуйбышевский наркологический диспансер

Работы по проектированию локальной вычислительной сети производятся в соответствии с документами:

- утвержденное Техническое Задание на проектирование локальной вычислительной сети;

- договор на проектирование локальной вычислительной сети.

Сроки и этапы выполнения работ по проектированию локальной вычислительной сети определяются договором на выполняемые работы.

# 2. Назначение и цели создания локальной вычислительной сети

Локальная вычислительная сеть предназначена для организации среды передачи информации в лечебно-профилактическом учреждении ГУЗ СО Новокуйбышевский наркологический диспансер.

Описанные в техническом задании требования должны использоваться в качестве основы при проектировании локальной вычислительной сети.

# 3. Требования к локальной вычислительной сети

3.1 Требования к локальной вычислительной сети в целом

. Новые рабочие места ЛВС должны быть интегрированы в существующую сеть и максимально использовать имеющиеся, собственные, не арендованные ресурсы

Локальная вычислительная сеть должна включать следующие компоненты:

- информационная кабельная подсистема с пропускной способность 1000 Мб/с;

- активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы);

Информационная кабельная подсистема должна строиться в соответствии с требованиями стандарта ISO/IEC 11801 Class D, категория 5Е.

Общее количество автоматизированных рабочих мест –24.

Максимальная длина кабеля от информационного порта RJ45 до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

Локальная вычислительная сеть в целом должна соответствовать категории не ниже 5Е, все комплектующие (кабель, розетки, коммутационные панели, соединительные шнуры) должны соответствовать категории не ниже 5Е.

Каждое автоматизированное рабочее место должно состоять из информационной розетки RJ-45 в  количестве 2 штуки.

Для создания локальной вычислительной сети необходимо использовать только высококачественные компоненты, которые прошли стопроцентное тестирование в соответствии с требованиями ISO 9001 (ГОСТ 40.9001-88).

Все кабельные системы локальной вычислительной сети должны быть выполнены с учётом требований по физической защите трасс от повреждения включающих:

- прокладку кабеля за подвесным потолком, за гипсокартоновыми стенами, в металлический лотках и в кабель-каналах.

- крепление кабеля по всей трассе с помощью специальных стяжек по всей длине.

- Оборудование ЛВС и схемы его соединений должны обеспечивать двойное резервирование каналов передачи данных .

3.2 Общие требования к информационной кабельной подсистеме.

Информационная кабельная подсистема предназначена для передачи информации между локальными устройствами автоматизированных рабочих мест (компьютеры, активное оборудование, многофункциональными устройствами) и должна обеспечитвать подключение к узлу ТМС, устанавливаемому в рамках реализуемого Правительством Самарской области проекта «Создание телемедицинской сети Самарской области».

Количество автоматизированных рабочих мест может быть изменено Подрядчиком по согласованию с заказчиком на этапе проектирования локальной вычислительной сети.

Все порты RJ-45 расположенные на рабочих местах, а так же на коммутационной панели в коммутационном шкафу должны быть промаркированы таким способом, что бы их можно было однозначно идентифицировать. Маркировка должна быть выполнена типографским способом или при помощи лазерного принтера.

Технология прокладки кабеля должна обеспечивать сохранность эстетического вида помещений после производства монтажных работ.

3.3. Требования к активному оборудованию.

Оборудование должно функционировать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, без учета времени необходимого для проведения регламентных работ в соответствии с рекомендациями производителя.

Число портов активного оборудования должно обеспечивать функционирование 100% автоматизированных рабочих мест и иметь дополнительный запас не менее 20%.

Оборудование должно иметь возможность для установки в 19'' коммутационный шкаф.

Технические требования к активному оборудованию.

Маршрутизатор  – должен быть с функцией межсетевого экрана и возможности назначения листов доступа для интеграции с сетью ТМС.

| Процессор | ARM, не менее, 680MHz |
| --- | --- |
| Память | не менее: 256MB DDR |
| Жесткий диск | не менее: 512MB на чипе памяти NAND, microSD слот |
| Ethernet порты | не менее: Пяти 10/100/1000 Mbit/s Ethernet портов с поддержкой Auto MDI/X |
| Производительность в режиме межсетевого экрана | не менее 1 Гбит/с |
| Поддержка Протоколов маршрутизации RIP, OSPF, BGP | да |
| Поддержка EoIP туннелей | не ограничено |
| Поддержка PPPoE туннеей | Не менее 500 |
| Поддержка PPTP туннелей | Не менее 500 |
| Поддержка L2TP туннелей | Не менее500 |
| Поддержка OVPN туннелей | не ограничено |
| Поддержка VLAN интерфейсы | не ограничено |
| Правила брандмауэра P2P | не ограничено |
| NAT правила | не ограничено |
| Активных пользователей Хот-Спот | 500 |
| многоуровневые L2/L3/L4 списки контроля доступа | Для интеграции с сетью ТМС |

Коммутатор

| Кол-во портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | не менее: 24 порта |
| --- | --- |
| Кол-во портов SFP | не менее: 4 слота |
| Пропускная способность | не менее: 48 Гбит/сек; 35.7 Mpps |
| Системная память memory | не менее: 128 Мбайт |
| Объем буфера пакетов | не менее: до 0.75 Мбайт |
| Встроенная флэш-память | не менее: 32 Мбайт |
| Размер базы данных адресов | не менее: 8000 MAC-адресов |
| Число VLAN | не менее: 1024 |
| Число транков | не менее: 64 |
| Число очередей | не менее: 8 |
| Число маршрутизируемых VLAN | не менее: 32 |

3.4. Требования к кабель-каналам, информационным и электрическим розеткам.

Для реализации проекта исполнитель самостоятельно выбирает производителя кабельной системы. Тип и размер кабель канала для горизонтальной кабельной подсистемы должен быть одинаков во всех помещениях.

3.5. Требования к коммутационной системе.

Серверное помещение, расположенного в здании по адресу: г. Новокуйбышевск, ул. Клары Цеткин, 24, оснащается телекоммуникационным шкафом 42U. К данному шкафу подводятся кабеля вертикальных и горизонтальных кабельных систем. Так же в нем должно быть установлено активное оборудование

В шкафу необходимо придерживаться следующего расположения. Сверху вниз: органайзер, медные патч-панели в сочетании с органайзерами на 48 портов, медное активное оборудование, сервера, источники бесперебойного питания

3.6. Требования к электропитанию и заземлению

Система электропитания рабочих мест ЛВС предназначена для подключения компьютерной техники на рабочих местах СКС к электрической сети 220В, 50Гц. Каждое рабочее место ЛВС должно оснащаться двумя электрическими розетками 220В, 50Гц с заземляющим контактом. Компьютерные розетки должны отличаться по цвету от бытовых или иметь соответствующую маркировку.

Система электропитания рабочих мест ЛВС представляет собой выделенную распределительную электрическую сеть 380/220В, 50Гц, которая подключается к общей системе электроснабжения здания в центральном распределительном устройстве.

Система электропитания должна быть выполнена по 5-ти проводной схеме (TN-C-S) в магистральной части и по 3-проводной схеме в групповой части.

Должно быть предусмотрено равномерное распределение нагрузок по фазам.

Электроснабжение групповых этажных силовых щитов должно осуществляться от главных распределительных щитов по радиальной схеме электроснабжения. Щиты устанавливаются полностью комплектными. Конструктивное исполнение щитов должно обеспечивать выполнение требований безопасности и высокий уровень надежности. В силовых щитах обеспечить 30% резервирование по месту для возможности дополнительной установки автоматических выключателей.

Предусмотреть подключение источника бесперебойного питания, обеспечивающего электропитание сетевого и серверного (при наличии свободного места) оборудования, размещаемого в коммутационном шкафу, отдельной линией питания и от отдельного автоматического выключателя. Для удобства подключения активного и телекоммуникационного оборудования в шкафу необходимо предусмотреть электрические панели, подключаемые к ИБП, с количеством розеток, достаточным для подключения устанавливаемого в шкафу оборудования и запасом не менее 20% на развитие.

Распределительные щиты, автоматические выключатели, а также кабели должны иметь сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р и иметь соответствующую маркировку. Электрические кабели должны иметь изоляцию из материалов не распространяющих горение, с низким содержанием галогенов (маркировка нг LS).

Заземление элементов системы должно соответствовать требованиями главы 1.7 ПУЭ (7 издание).

Корпус коммутационного шкафа СКС должен быть заземлен отдельным проводником непосредственно с главной заземляющей шиной ВРУ.

Прокладку электрических кабелей осуществить в металлических лотках при прокладке кабельных трасс скрыто за фальшпотолком или в кабельных каналах при открытой прокладке. В рабочих кабинетах монтаж должен быть выполнен в отдельных секциях пластиковых кабельных каналов совместно с СКС.

Розетки электропитания и розетка СКС должны устанавливаться на рабочих местах ЛВС в стандартные  конструктивные элементы – суппорты, рамки и т.п. и иметь единообразный дизайн.

До начала работ подрядчик должен разработать и согласовать с ответственным за электрохозяйство ЛПУ однолинейную схему выделенной распределительной системы электропитания рабочих мест ЛВС, включая электропитание коммуникационного шкафа, предоставить расчет нагрузок, поэтажные планы кабельных трасс и размещения электрооборудования, таблицу кабельных соединений. В расчетах принять, что электропотребление одним рабочим местом ЛВС составляет 350Вт. Суммарное электропотребление коммутационного шкафа принять в размере 3000Вт (с учетом дополнительно устанавливаемого серверного оборудования).

3.7. Надежность

Оборудование в составе локальной вычислительной сети должно обеспечивать постоянство физических характеристик канала между портом активного оборудования  и абонентским оборудованием вне зависимости от трассы коммутации на панелях переключения распределительных узлов.

Постоянство физических параметров канала должно обеспечиваться при последующих перекроссировках вне зависимости от их числа (но не более определенного производителем оборудования локальной вычислительной сети).

Разрыв любого канала локальной вычислительной сети возможен только при коммутации на панелях переключения распределительных узлов.

Используемые в локальной вычислительной сети оборудование и материалы не должны допускать изменений физико-химических параметров в результате воздействия окружающей среды в течение всего гарантийного срока эксплуатации  при условии соблюдения заданных производителем условий эксплуатации.

В случае выхода из строя любого из каналов должна обеспечиваться возможность перехода на использование альтернативного канала из числа резервных при помощи изменения соединений на панелях переключения распределительных узлов.

3.8. Безопасность

Используемое оборудование и материалы не должны допускать возможности нанесения вреда здоровью или поражения персонала электрическим током, или электромагнитными излучениями при условии соблюдения правил эксплуатации оборудования.

3.9. Однородность

Применить унифицированные типы кабелей и разъемов в рамках рабочих мест, горизонтальной подсистемы, подсистем внутренних магистралей, а также распределительных узлов, вне зависимости от типов подключаемого абонентского оборудования и активного оборудования различных подсистем.

3.10. Расширяемость

Обеспечить возможность увеличения абонентской емкости локальной вычислительной сети за счет включения дополнительных линий горизонтальной подсистемы, без необходимости прокладки новых кабельных трасс, кабельных каналов, нарушения интерьера рабочих помещений, а также без остановки работы персонала объекта.

# 4. Требования к рабочему проекту

Разделы рабочего проекта

- Пояснительная записка (Содержит общие данные о проекте, описывает назначение системы, ее функциональную емкость и особенности ее построения);

- Принципиальная схема (Состоит из чертежа или ряда чертежей, описывающих принцип работы всего комплекса устройств, задействованных в проектируемой кабельной системе.);

- Планы расположения трасс (Содержат подробные планы с указанием кабелепровода, кабельных трасс, расположения розеток, нумерацию телекоммуникационных портов, а так же расположение телекоммуникационных центров);

- Таблицы подключений (Содержат в себе схему подключений и соединений всех коммутационных узлов участвующих в работе локальной вычислительной сети);

- Спецификация оборудования (Состоит из списка оборудования, использованного для построения системы. Для каждого компонента указаны: оригинальный код поставщика, название, единицы измерения и количество. Список включает в себя перечень функциональных элементов линий и/или каналов связи, а так же элементы монтажного конструктива распределительных пунктов, кабельных трасс и абонентских розеток).